[image: image1.png]i Univerzita Tomase Bati ve Zliné
Fakulta aplikované informatiky





POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE
	Student:
	Bc. Koprda  Mikuláš 
	Oponent:
	doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.

	
	
	
	

	Studijní program:
	 FORMDROPDOWN 


	Studijní obor:
	 FORMDROPDOWN 


	Akademický rok:
	 FORMDROPDOWN 

	
	

	
	
	
	

	Téma diplomové práce:
	Integrovaný systém v budově před rekonstrukcí – Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie 


Hodnocení práce:
· Diplomová práce rozsahem odpovídá zadaným úkolům. Nedostatky vykazuje první kapitola a v kapitole 7 ani v praktické části se diplomant nevěnoval systému větrání. Výkresová část je zjednodušená a schéma regulace vytápění neobsahuje všechny regulační prvky. 

· Řešení úkolů pojal z teoretického hlediska a následně aplikoval tyto znalosti na reálný objekt rodinného domu. Úroveň řešení odpovídá běžnému standardu.

· Téma je zpracováno běžným způsobem. Literární rešerše mohla být důslednější. Při řešení mohly být navrženy varianty a uvedení zdůvodnění vybraného řešení. Přínos diplomanta je v aplikaci nastudovaných znalostí na návrh integrovaných systému a úpravu reálného objektu z hlediska tepelné techniky. 
· Po stránce formálních náležitosti je práce vyhovující. Připomínky a nejasnosti jsou uvedeny dále:
a) Autor nepochopitelně v první kapitole čerpá a cituje texty neověřených internetových zdrojů a literaturu autorů, kteří nerespektují platné právní předpis. Příklad nepochopení budovy s téměř nulovou spotřebou energie definované ve Směrnici EU a zakotvené v zákonech členských států EU je typický nahrazováním pojmu nulovým domem.  Autor nemá jasno v kategorizaci budov podle spotřeby energie a spotřeby energie na vytápění a tyto dva pojmy v textu nerozlišuje.
b) Rozpor mezi tvrzením autora na str. 25 v kap. 2.4 a právním předpisem. Maximální koncentraci CO2 v budovách upravuje vyhláška 268/2009Sb., konkrétně její změna číslo 20/2012 Sb. Podle této vyhlášky nesmí překročit koncentrace CO2 hodnotu 1500 ppm.
c) Je nutné sjednotit a správně označit součinitel prostupu a přestupu tepla ve slovenštině, viz kap. 4.1, 4.2.

d) Kap. 5.2 Tepelné zisky není přesně popsána, slučují se výrazy zisky a zátěž (viz. ČSN 730548).

e) Kap. 6 nepřesně popisuje alternativní a obnovitelné zdroje. Zákon definuje OZE a alternativní zdroj nemusí být obnovitelný, může to být třeba odpadní teplo z technologie.

f) V kap. 6.1 jsem očekával spíše analýzu možnosti využití větrné energie, než informace o větru.

g) Definice etážového vytápění na str. 44 není správná.

h) V kap. 7.1 na str. 44 je nesprávně používán výraz ohřívač.

i) Není zřejmé, jak byly stanoveny hodnoty potřebné výměny vzduchu (spíše objemové průtoky) uvedené v tab. 13 a 14 na str. 62 a 63.

j) V tab. 22 na str. 71 nazvané plochy místnosti 104 jsou uvedeny také objem a průtok vzduchu (nikoli výměna vzduchu).

k) Není uvedeno, na základě čeho byla stanovena celková cena uvedená na str. 73 dole.

l) Není specifikováno, o jakou návratnost se jedná v rovnici (76) na str. 74. Dále autor uvádí větu: Táto doba je dosť dlhá, ale zateplenie je nutné s dôvodu požiadavkou na pasívny dom. Který právní předpis požadavek na zateplení obvodového pláště předepisuje? 
m) Schéma na obr. 21 na str. 75 neobsahuje popis všech prvků a zařízení.

n) Celkový tepelný výkon uvedený v tabulce 30 a 31 na str. 81 je zbytečně počítán s přesností na dvě desetinná místa wattů. 

o) V kap. 11.2 je uvedeno, že topný faktor TČ bude neustále monitorovaný, ale autor neuvádí časový krok (s, min, hod, den, …?).
· Dotazy k obhajobě:
a) Vysvětlete technické řešení vaší věty na str. 40 dole: Systémy využitia slnečnej energie: Pasívne – vonkajší plášť je konštruovaný, aby zachytil veľké množstvo slnečnej energie a posilňoval tepelné zisky budovy. 

b) Jak je v právních dokumentech definován začátek a konec otopného období v souvislosti s vaší větou na začátku odstavce kap. 7 na str. 44?
c) Co bude připojeno u akumulační nádrže (str. 83 první odstavec) na jejích 7 připojovacích míst na vytápění a 4 místa pro teplou vodu?

d) Jak zajistíte, že teplota výstupní vody z kolektoru bude mít 60 °C? Viz str. 83, kap. 10.3.1.
e) Jakou teplotu vyjadřuje v obrázku 33 okno: Podlahovka požadovaná teplota? 

Diplomová práce je zpracována na mírně podprůměrné úrovni. Diplomant prokázal v hlavních částech dostatečné znalosti k řešení zadaného úkolu.
	Celkové hodnocení práce:
	
	
	
	
	
	


Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS: 
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně. 
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.

	Předloženou diplomovou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 
.

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření 
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.


Datum

1.6.2017




    Podpis oponenta diplomové práce

[image: image1.png]