POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

| Student: | Hollý Patrik |  | Oponent: |  | prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studijní program: |  |  |  |  |  |  |
| Studijní obor: |  |  |  |  |  |  |
| Akademický rok: |  | 2020/2021 |  |  |  |  |
| Téma diplomové práce: |  | Komplexní řešení systému techniky prostředía řízení a zabezpečeí jeho provozu v rezidenčním objektu |  |  |  |  |

Hodnocení práce:

Diplomová práce splnila zadání v celém rozsahu. Zvolené téma je aktuální v souladu s požadavky Směrnice EK a Parlamentu 2018/844/EU, která zavádí požadavky na inteligentní řízení systémů techniky prostředí a hodnocení budov z hlediska připravenosti na chytrá řešení. Obtížnost zadaných úkolů je na mírně vyšší úrovni, protože vyžaduje řešení, která nejsou plně rozvinuta v praxi.

Diplomant pro řešení zadaného tématu zvolil rešerši souvisejících oblastí se zaměřením na energetické hodnocení budov. Stručně shrnul informace o certifikaci budov, staveních materiálech, klimatických podmínkách, požadavcích na stavební konstrukce a požadavcích na vnitřní prostředí. Dále popsal výpočet tepelného výkonu budovy a uvedl přehled vybraných systémů techniky prostředí pro nízkoenergetické domy. V části věnované automatizaci budov shrnul informace o systémech domovní automatizace a základních možnostech řešení automatizace. V souladu se zadáním podrobněji popsal systém Loxone. V závěru teoretické části uvedl přehled metod ekonomického hodnocení návrhu. V praktické části aplikoval získané znalosti na návrh řešených oblastí pro rodinný dům, včetně projektové dokumentace a naprogramování systému. Řešení tématu pojal poměrně komplexně a zvládl ho poměrně dobře.

Práce je logicky členěna, některé odborné části nejsou technicky přesné, občas chybí popis tabulek, nejsou číslované rovnice, ne vždy volil diplomant věrohodnou literaturu pro získání informací, v práci je i několik nepřesností a chyb. V následujících výčtu jsou ty významnější stručně komentovány.

Připomínky k práci.

- Od roku 2020 musí být všechny projekty novostaveb splňovat požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Ne, jak uvádí diplomant dole na str. 13, jen pro budovy vlastněné státem.

- Tabulka 3 uvádí hodnoty, které jsou v normě je informativní, nelze podle nich hodnotit budovy jako hlavní kritérium, jak uvádí diplomant v kapitole 1.1.3.

- V kapitole 1.1.4.4 necituje diplomant správně vyhlášku 264/2020 Sb. Vyhláška uvádí: vytápění, chlazení, nucené větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy.

- Obr. 1 není komentován v textu práce a není na něj odkaz.

- V přehledu environmentálního hodnocení budov (kapitola 1.1.4.3) postrádám zmínku o českém systému hodnocení SBToolCZ.

- V kapitole 1.2 diplomant nerespektuje zákon o hospodaření energií a směšuje požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie s požadavky na pasivní stavby, o kterých zákon nehovoří.

- Mezi faktory uvedenými v kapitole 1.2.1 postrádám faktor kvality vnitřního prostředí, osvětlení a obnovitelné zdroje energie.

- V kapitole 1.4.1 je zmatečná informace o otopném období. Co tedy platí? Začíná otopné období 1.9. nebo až tehdy, kdy je po dvou následujících dnech průměrná teplota pod 13 C?

- V kapitole 1.4.2 je nepřesná definice závislosti vlhkosti na teplotě. Na měrnou vlhkost vzduchu nemá teplota vliv. Jaká vlhkost se mění s teplotou?

- Vztah mezi teplotou a relativní vlhkostí vzduchu je dán fyzikální rovnicí. V tabulce 13. jsou jen výsledky, ne vztah.

- V kapitole 1.6.3 není uvedena v přehledu měrná vlhkost, ale v dalším textu je používána.

- Není zřejmý zdroj tvrzení a jeho pravdivost na str. 45 dole, o povinnosti míry intenzity větrání v otopném období. Mimo otopné období není hodnota omezena? Větrání v době provozu klimatizace je bez omezení?

- Na str. 53 v části „Tepelné zisky stěnami“ není uveden vztah pro výpočet, ani definice základních veličin, které jsou uveden v normě pro výpočet. Počítají se stejně jako transparentní konstrukce, nebo je tam nějaký rozdíl?

- Diplomant nemá jasno v terminologii teplé vody a teplé užitkové vody. Ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění se rozlišují požadavky na pitnou vodu a teplou vodu (termín "teplá voda" se používá v zákoně o ochraně veřejného zdraví namísto dřívějšího obvyklého termínu "teplá užitková voda").

- Nesouhlasím s tvrzením diplomanta v úvodu kapitoly 3. Už několik let neplatí, že spotřeba tepla na vytápění se podílí 70 % na celkové spotřebě v domácnostech. Máme za sebou dobu intenzivního zateplování budov. Příklad s pasivními domy asi není aktuální, když platí zákonem stanovené požadavky na nZEB.

- Jsou informace v úvodu kapitoly 3.1.1 věrohodné? Odkud jsou čerpány? Za statistické ročenky, průzkumu nebo literatury?

- V kapitole 3.3 je nevhodné spojení větrání a chlazení. Řízené větrání nejsou rekuperační výměníky, jak uvádí diplomant. Proč je nutné po 6 měsících měnit filtry? Filtrace není řízena snímačem tlakové ztráty, nezáleží na provozní době vzduchotechniky? Pára není nečistota. Proč je omezena rychlost proudění vzduchu ve vyústkách? Jak se projeví pokles rychlosti v proud. Neposuzuje se pobytová zóna? Jak předá teplo chladivu a kde se tam chladivo vzalo? Nejedná se o tepelné čerpadlo? Nejedná se o rekuperaci, ale o větrací jednotku s rekuperací. Větrací systémy musí být dimenzovány na hygienické množství vzduchu, jinak by to nebyly větrací systémy. Systémy, které vytápí nebo chladí jsou systémy teplovzdušné nebo klimatizační. Diplomant použil nevhodný firemní zdroj.

- V kapitole 3.4.2 nejsou důležité podmínky nějaké dotace nebo místo umístění panelů, ale fyzikální okrajové podmínky pro optimální využití sluneční energie k přeměněně elektřinu a její využití.

- V kapitole 3.4.4 nesouhlasím s tvrzením, že „čím větší bojler, tím lepší“. To opravdu není omezení? A co s tou energií akumulovanou v teplé vodě bude majitel dělat?

- V kapitole 3.5 nejsou objasněny důvody výhodnosti automatizace. Proč potřebujete udržovat rozdílnou teplotu v každé místnosti, když návrhová teplota je pro téměř všechny stejná? A pro chladicí systém už není potřeba spolupráce se stíněním?

- V kapitole 7 není uvedeno jaká číselná hodnota (NPV, IRR a doby návratnosti) je kritériem efektivnosti.

- Na str. 90 je uvedeno, že budova je zařazena do třídy A – velmi úsporná budova. Podle jakého kritéria? PENB, EŠOB nebo nějaké jiní kritérium?

- Není zřejmé, o jakou energii se jedná na obr. 24. Energie získaná z čeho? Z distribuční sítě?

- Citovaná norma ČSN EN 16798-1:2020 uvádí hodnotu potřeby teplé vody: 100 litrů na m2 za rok. Odpovídá to hodnotě 82 litrů na osobu za den uvedené v kapitole 2.2 praktické části?

- V tabulce 38 je uvedena jiná hodnota tepelné ztráty objektu, než je uvedena na str. 96.

- Je vhodné používat termín energie získaná z PV. Energie se nedá vyrobit podle zákona o zachování energie.

- Na obr 41 je uveden režim „Perioda chlazení“. O jaké chlazení v řešeném domku se jedná?

- V tabulce v příloze D uvedené normy ČSN EN 15459-1 je pro kondenzační kotel uvedena doba životnosti 20 let. Diplomant na str. 124 uvádí hodnotu 50 roků.

- Není jasné vyhodnocení ekonomické návratnosti a úspor v kapitole 7. praktické části. Nebylo by přesnější počítat diskontovanou dobu návratnosti investice při tak dlouhé době prosté návratnosti? Nebo použít jiné ukazatele (NPV, IRR) viz teoretická část diplomové práce.

Dotazy k diskusi a obhajobě:

- K čemu je potřebná hodnota průměrné roční teploty uvedená v tabulce 28? K jakému období se vztahuje výpočtová venkovní teploty a co bude rozhodující pro návrh chlazení?

- Jak vychází PEND pro řešený rodinný dům, aby splňoval požadavky na energetickou náročnost viz kapitola 1.2 praktické části?

- Proč byla použita plastová okna v dřevostavbě?

- Jaká byla uvažována intenzita větrání a jakým způsobem je realizována?

- Jaký je důvod pro zásadu uvedenou na str. 95: nechat aspoň 10 cm mezeru po obvodu místnosti?

- Pro jaké okrajové podmínky byl proveden výpočet tepelných zisků na obr. 22? Ve vstupních datech v úvodu praktické části nejsou uvedeny? Jaký je podíl vnitřních zisků a vnějších zisků? O který den se jedná?

- Z grafu na obr. 28 je zřejmé, že by bylo možné získávat z fotovoltaika více energie než jen 42 %. Proč jste o tom neuvažoval?

- Jak je řešena příprava na elektromobilitu?

- U obr. 33 chybí legenda. Co znamenají červené a modré čáry? Domovní uzávěr vody nebude ovládán automaticky?

- Jaká je akumulační schopnost podlahy? Bude opravdu rychlá reakce systému vytápění na změnu teploty? A jaké?

- Jak vyhodnotí systém bezpečnostní riziko vloupání a běžné otevření okna při větrání?

Diplomant zpracoval zadané téma komplexně a v plném rozsahu. V teoretické části se dopustil několika chyba nepřesností a pro přehled aktuálního stavu řešené problematiky využil několikrát neodborné podklady firemních webů. Byl vhodnější porovnat více literárních zdrojů a zejména využít publikace renomovaných autorů, zákonné předpisy přímo z oficiálních zdrojů a vytvořit si vlastní názor na problematiku.

V některých částech praktického řešení na reálném objektu dostatečně nezdůvodnil zvolenou variantu řešení. Po grafické stránce je práce průměrná, výkresová dokumentace je omezena na nejnutnější půdorysy a schémata.

Celkově lze práci hodnotit jako vyhovující, splňující zadání a doporučit ji k obhajobě. Uvedené poznámky a připomínky slouží především studentovi k zpětné vazbě k předloženému dílu, k možnosti doplnění a upřesnění předložené textové, výpočtové a výkresové části diplomové práce při obhajobě a až na výjimky nesnižují výrazně jeho kvalitu ve studovaném oboru, bohužel podobné chyby se objevují někdy i u autorizovaných inženýrů a energetických specialistů zapsaných v seznamu MPO ČR.

| Celkové hodnocení práce: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS: 
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně. 
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.

Předloženou diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení . V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Datum		1. 6. 2021					    Podpis oponenta diplomové práce