## Slide 1: Projektování a navrhování systémových prostředků
Michal pořízek

## Slide 2: Úvod
  Systémová struktura informatiky a automatizace (dále jen SIA) navržená v etapě projektování je určujícím faktorem při jeho realizaci.
  V rámci projektového řešení je celková systémová struktura rozpracována na dílčí podsystémy, dílčí obvody a jednotlivé komponenty.
  Projektant provádí návrh konkrétního řešení, volí odpovídající technické prostředky a zpracovává dokumentaci.
  Projektování a navrhování systémových prostředků vyžaduje rozdílný přístup pro každý druh podsystému, jako jsou podsystémy centrálních jednotek a podsystém ovládání s členěním na dílčí obvody.

## Slide 3: Aspekty zpracování projektové dokumentace
    Předprojektové práce a projektová činnost se dotýkají specifických otázek.
    Mimo jiné jsou to problémy:
využívání výpočetní techniky pro podporu projektování
využívání typového projektového řešení
respektování norem a standardů

## Slide 4: Typové řešení a jejich vlastnosti
  Smyslem využívání typových projektových řešení je urychlení procesu projektování, snížení nákladů a zamezení vzniku možných chyb.
  Základní podmínkou je, že se nesmí měnit požadavky a potřeby uživatele.
  Podle konkrétních situací se musí citlivě zvažovat účelnost, vhodnost individuálních přístupů k projektům proti využití typových řešení.
  Typové projektové řešení se uplatní při opakovaných realizacích.

## Slide 5: Vývojový graf využití typových řešení

## Slide 6: Typové řešená a jejich vlastnosti
  Typové řešení je také zobecnění celé skupiny nebo třídy konkrétních úloh.
  Obsahuje postupy společné pro všechny skutečné úlohy dané skupiny nebo třídy řešení.
  Vyjádření konkrétního řešení z typového řešení se provede výběrem nebo dosazením konkrétních hodnot parametrů, které specifikují danou konkrétní úlohu.
    Jako příklad lze uvést typové řešení adaptivního řízení teploty vytlačovacího stroje, systému sběru dat v podnikovém energetickém hospodářství podniku apod.

## Slide 7: Značení obvodů automatizace
  Nakreslí se složení měřicího nebo regulačního okruhu, jeho signální vazby na okolí a technologické zařízení.
  Používají specifické značky:
    bez složitých textových popisů,
    v jednoduché grafické formě.

## Slide 8: Normy platné ve značení obvodů
Pro zobrazení funkční struktury a vyznačení obvodu automatizace na strojně technologickém zařízení platí ČSN ISO 3511-1: Funkční značení měření a řízení v průmyslových procesech
Stanovuje jednotnost při:
  projektování,
  montáži,
  provozování prostředků.

## Slide 9: ČSN ISO 3511-1: Funkční značení měření a řízení v průmyslových procesech
  Části normy:
    první část normy specifikuje základní značky pro běžné druhy veličin
    druhá část normy specifikuje rozšířené základní značky
    třetí část specifikuje podrobné značky
  Značky pro obvody automatizace určují:
    umístění měřicích snímačů a akčních členů,
    druh sledované fyzikální veličiny,
    způsob zpracování informace,
    druh signalizace,
    místo určení přenášené informace.

## Slide 10: Grafické značky – přístroj, měřící místo, regulační orgán
  Pro přístroj kruh o průměru 10mm.
  Pro měřicí místo tenká čára spojující technologické zařízení s přístrojem.
  Pro regulační orgán:
    rovnostranný trojúhelník s délkou strany 5 mm na místě ovládání pro obecný ovládací prvek,
    nebo značka ventilu v místě na potrubí.

## Slide 11: Grafické značky – pohon regulačního orgánu
  Pro pohon regulačního orgánu:
    s automatickou funkcí kruh o průměru 5 mm spojený s regulační orgánem tenkou čarou,
    s automatickou funkcí se zabudovaným ručním ovládáním kruh o průměru, 5 mm spojený s regulačním orgánem tenkou čarou a s písmenem „H“ v kruhu,
    jen s ručním ovládáním půlkruh o průměru 5 mm spojený s regulačním orgánem tenkou čarou a písmenem „H“ v kruhu.
  Pro akční člen spojení značek pro regulační orgán a pohon.

## Slide 12: Grafické značky – funkce pohonu
  Pro funkci pohonu:
    při výpadku pomocné energie pohon otevírá je to šipka na spojné čáře směrem k pohonu od regulačního orgánu,
    při výpadku pomocné energie pohon zavírá je to šipka na spojné čáře směrem k regulačnímu orgánu od pohonu,
    při výpadku pomocné energie pohon zůstává v poloze v okamžiku výpadku jsou to dvě krátké čáry kolmo přes spojnou čáru uprostřed mezi orgánem a pohonem.
  Pro připojení přístroje k technologii nepřerušovaná plná tenká čára.

## Slide 13: Grafické značky – signální vedení
  Pro signální vedení tenká nepřerušovaná čára přeškrtávaná šikmou úsečkou pod úhlem 60 °, při křížení čar se mění šikmost podle směru, při propojení se vyznačí bod tečkou o tloušťce 5násobku tloušťky čáry, směr toku informace se vyznačuje šipkou (nedojde-li k nedorozumění, může být signální propojení i bez přeškrtávání).

## Slide 14: Písmenný kód
  Jednotlivé komponenty systému se ve schématu písmenným kódem.
  První písmeno označuje měřenou nebo řízenou veličinu.
  Následující písmena s významem přídavného písmene nebo zobrazovací a výstupní funkce k prvnímu písmenu a rozlišovací písmena vně značky a s významem limitních stavů.

## Slide 15: Písmenný kód – první část tabulky
písmeno | První písmeno 1) | Přídavné písmeno 2) | Následující písmena 3)
A |  |  | signalizace, alarm
B |  |  | 
C |  |  | regulace
D | hustota | rozdíl | 
E | elektrické veličiny 4) |  | 
F | průtok | poměr | 
G | poloha, délka |  | 
H | ruční ovládání pohonu |  | 
I |  |  | ukazování, zobrazení
J |  | snímání | 
K | čas, časový program |  | 

## Slide 16: Písmenný kód – druhá část tabulky
písmeno | První písmeno 1) | Přídavné písmeno 2) | Následující písmena 3)
L | hladina |  | 
M | vlhkost |  | 
N | volitelné |  | 
O | volitelné |  | 
P | tlak, přetlak, podtlak |  | 
Q | složení, kvalita, vlastnost | integrace, součet | integrace, sumace
R | radioaktivní záření |  | zápis, tisk
S | rychlost frekvence |  | spínání
T | teplota |  | vysílání
U | více veličin 6) |  | 
V | viskozita |  | 

## Slide 17: Písmenný kód – třetí část tabulky
písmeno | První písmeno 1) | Přídavné písmeno 2) | Následující písmena 3)
W | síla, tíhová síla |  | 
X | ostatní veličiny |  | 
Y | volitelné |  | 
Z |  |  | Nouzová a zabezpečovací funkce
Legenda k tabulce písmen:
první písmeno je vždy velké,
přídavné písmeno je psáno malým písmenem,
následující písmena jsou psána velkým, při použití většího počtu písmen se volí pořadí I R C T Q S Z A,
je nutno doplnit vysvětlivku (například napětí, proud, výkon, energie) dalším písmenem vedle značky,
je nutno doplnit vysvětlivku (například koncentrace, vodivost, pH, vlhkost) dalším písmenem vedle značky,
lze použít pro přístroj, který má na vstupu několik veličin, nutno ale doplnit vysvětlení.

## Slide 18: Příklad značení obvodů

## Slide 19: Vlastnosti systémových prostředků
  Vlastnosti systémových prostředků jsou charakterizovány statickými a dynamickými parametry a parametry spolehlivosti.
  Statické parametry – část 1:
    měřicí rozsah hodnot,
    přenosová funkce,
    statická chyba,
    absolutní chyba,
    hrubá chyba,
    systematická chyba,
    náhodné chyby,
    relativní chyba,
    nelinearita.

## Slide 20: Vlastnosti systémových prostředků
  Statické parametry – část 2:
    saturace,
    citlivost,
    rozlišitelnost,
    mrtvé pásmo,
    vstupní impedance,
    výstupní impedance,
    správnost,
    shodnost,
    třída přesnosti.

## Slide 21: Vlastnosti systémových prostředků
  Dynamické parametry – kapacity:
    hmotné,
    tepelné,
    elektrické,
    magnetické.
  Dynamické parametry – ostatní:
    rychlosti změn fyzikálních a chemických parametrů měřených médií,
    tlumení hmot měřicích prvků,
    setrvačnosti,
    impedance.

## Slide 22: Vlastnosti systémových prostředků
  Spolehlivost:
    Spolehlivost je definována jako schopnost zařízení plnit funkci podle daných požadavků po určený časový úsek.
    Pro popis a hodnocení spolehlivosti se používají tyto pojmy a parametry:
      výpadek funkce,
      doba provozu „Tp“ ,
      doba trvání výpadku „Tv“ ,
      střední doba mezi dvěma poruchami „MTBF“ ,
      provozuschopnost „A“ .
MTBF= TP/i
A= Tp/( Tp + Tv)

## Slide 23: Druhy a vlastnosti prostředí
  Požadavky na vlastnosti systémových prostředků jsou dány v požadavcích zadání.
  Projektant zvolí jejích provedení tak, aby všechny požadavky byly splněny. Provozuschopnost je ovlivněna správným výběrem typu a druhu prostředků podle provozních podmínek.
  Jedná se o snímače nebo jejich části, které jsou v přímém styku s měřenými médii a o další přístroje které jsou ovlivňovány okolní atmosférou a okolními vlivy.
  Posouzení vlivů a návrh správných prostředků se provádí ve fázi zpracování projektové dokumentace.

## Slide 24: Druhy a vlastnosti prostředí
  Za prostředí považujeme:
    technologické médium, které je ve styku s prostředky automatizace (čidla, regulační orgán),
    okolní atmosféru, kde jsou nainstalovány prostředky automatizace (snímače, převodníky, akční členy, regulátory, prostředky průmyslové výpočetní techniky, kabely, propojení komunikace, …).

## Slide 25: Druhy a vlastnosti prostředí
  Na funkční části měřicího snímače nejčastěji působí tyto vlastnosti technologického média:
    koroze (chemická, elektronická, dotyková),
    viskozita (ovlivňuje přesnost a provozuschopnost měření),
    elektrické a magnetické vlastnosti (ovlivňují přesnost a funkčnost měření),
    krystalizace, usazování, srážení (vytváří vrstvu s tlumicími vlivy a zvyšuje setrvačnost),
    pěnivost,
    abrazivita,
    vlhkost,
    teplota,
    tlak,
    hořlavost a výbušnost.

## Slide 26: Druhy a vlastnosti prostředí
  Pro vyhodnocení vlivů technologického média musí projektant podrobně analyzovat všechny vlastnosti, posoudit jejich vliv, odhadnout problémy, analyzovat provozní dopady.
  Všechny prostředky automatizace, tj. snímače, převodníky, kabelové vedení, zdroje, svorkovnice, rozvaděče, jednotky regulátorů, prvky průmyslové výpočetní techniky, akční členy, panely zobrazování, prvky signalizace, tiskárny, zapisovače atd., jsou vystaveny okolním vlivům prostředí. Vlivy okolního prostředí jsou dány klimatickými vlivy, funkcí okolních předmětů, složením okolního ovzduší, elektrickými a magnetickými vlivy a podkladovými konstrukcemi.

## Slide 27: Jednoduché prostředí
  Tento problém lze shrnout do následujících podmínek jednoduchého prostředí, kde působí pouze jeden druh vlivů:
  základní, které neovlivňuje zařízení, jeho životnost a spolehlivost, s teplotou okolního prostředí v rozsahu -10 až +35 °C, přičemž jeho relativní vlhkost je do 80 %.

## Slide 28: Jednoduché prostředí
  aktivní, které ohrožuje spolehlivý a bezpečný chod zařízení, zkracuje jeho životnost např. teplem, vlhkem, vodou, prachem, chemickou agresivitou látek, chvěním, zářením, interferenčním rušením, dělí se na:
    studené, zde je teplota prostředí trvale nižší než -10 °C,
    horké, teplota je zde trvale vyšší než +35 °C,
    vlhké, kde relativní vlhkost při teplotě -10 až +35 °C je vyšší než 80 %, ale při orosení voda nestéká po stěnách ani nepokrývá podlahu,
    mokré, kde voda stéká po stěnách a pokrývá i podlahu,
    s otřesy, které jsou v takové intenzitě, že mají škodlivý vliv na měřicí zařízení,
    se zvětšenou korozní agresivitou, s vlivem plísní, bakterií apod.

## Slide 29: Jednoduché prostředí
  pasivní, které se prostřednictvím měřicího zařízení stává nebezpečným, např. prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu dělíme na:
    s nehořlavým a nevodivým prachem, který se rozviřuje a nepříznivě ovlivňuje činnost zařízení,
    s nehořlavým a vodivým prachem,
    s nebezpečím požáru nesnadno zápalných látek, např. hořlavé konstrukce, hořlavé kusové předměty, hořlavé obaly,
    s nebezpečím snadno zápalných látek, to je pevných látek s bodem vznícení 350 °C pomocí zkratu nebo jiskry,
    s nebezpečím požáru od hořlavých prachů,
    s nebezpečím požáru od hořlavých plynů a par,
    s nebezpečím požáru od výbušnin.

## Slide 30: Složité prostředí
    V prostředí složitém působí současně nebo postupně vlivy několika jednoduchých prostředí. Sem patří také prostředí venkovní, kde působí pouze povětrnostní vlivy.
    Při výběru správného druhu měřicího zařízení je důležité pro zabezpečení provozuschopnosti v daném prostředí volit přístroje, kabelové propojení a spoje podle jejich výrobního provedení, tj. druhu použitého materiálu, provedení vnější konstrukce a elektrického krytí.

## Slide 31: Klimatické podmínky působící na systémy
    Specifikuje norma ČSN 03 8203
      Jsou zde specifikovány základní typy klimatu (klimatických pásem) a klasifikována agresivita atmosféry.
      Klimatické podmínky na zeměkouli jsou pro technické účely rozděleny podle zeměpisných oblastí. Rozlišují se jako makroklima na mírné, studené, tropické vlhké, tropické suché, mořské klima.

## Slide 32: Klimatické podmínky
    Základními činiteli klimatických podmínek jsou:
      teplota vzduchu a její změny,
      vlhkost vzduchu a orosení,
      znečištění vzduchu chemické (plyny a rozpustné soli),
      znečištění vzduchu pevnými částicemi (prach, písek, popel, sníh),
      ozón, sluneční záření,
      srážky (déšť, sníh, námraza, jinovatka, kroupy),
      vítr, smrště a bouře,
      tlak vzduchu,
      biologičtí činitelé (plísně, bakterie, hmyz, hlodavci).

## Slide 33: Požadavky na elektrické vlastnosti
    Provozování systémových prostředků v současné době, kdy jsou používány v převážné míře elektrické přístroje, je dáno také elektrickými podmínkami a vlastnostmi.
    Jedná se především o:
      kvalitu pomocné napájecí energie,
      parametry vazebních obvodů jednotlivých prvků,
      odolnost vůči rušení,
      bezpečnostní podmínky.

## Slide 34: Mikroklima
    Pro bezprostřední okolí měřicích přístrojů je důležité tzv. mikroklima.
    Je to prostředí volných prostranství továren nebo vnitřních prostorů objektů, ovlivňované místními podmínkami, umístěním přístrojů a jejich vlastní funkcí.

## Slide 35: Kvalita pomocné napájecí energie
    Kvalita pomocné napájecí energie je dána dostatečným výkonem a dalšími parametry.
    Moderní konstrukce napájecích zdrojů má malé požadavky na kvalitu vstupního napětí.
    Zpravidla se jedná o napětí 230 V s tolerancí -15 % až +10 %, s kmitočtem 50 Hz s tolerancí +-1%.
    Některé výkonově náročné prostředky vyžadují napětí 400 V/50 Hz.
    Ke kvalitě napájení patří také parametry elektromagnetické kompatibility.

## Slide 36: Elektrické parametry vazebních obvodů
    U těchto vazeb musí být stejná napěťová úroveň a druh napětí (AC nebo DC).
    Dalším důležitým parametrem je výstupní a vstupní impedance propojených obvodů a z toho vycházející elektrický proud a frekvenční charakteristika.
      U napěťových výstupů musí být výstupní odpor (X0) velmi malý, aby proud propojení nesnižoval výstupní jmenovité napětí.
      Vstupní odpor (Xi) napěťových signálů musí být co největší.
Náhradní schéma napěťového signálu

## Slide 37: Pro náhradní zapojení platí
    U0 je elektromotorická síla zdroje
    U0‘ = I.X0 je úbytek napětí na výstupní impedanci zdroje
    Xv je impedance propojovacího vedení
    Xi je impedance vstupní jednotky
U0 + I.X0 = I.(2.Xv + Xi)

## Slide 38: Elektrické rušivé vlivy
    Mezi tyto vlivy patří:
      harmonické rušení (interferenční indukční, kapacitní),
      transientní (impulsní): krátkodobé a rychlé změny od atmosférických výbojů a elektrostatiky,
      fluktuační (zemnící proudy, změny přechodových odporů, drift elektroniky, šum).

## Slide 39: Harmonické rušení
    Harmonické rušení působí prostřednictvím elektrického nebo magnetického pole.
    Má konečný počet rušivých vlivů s frekvencí 50 Hz případně dalšími harmonickými.
    Zdrojem je zpravidla silový rozvod 0,4 kV a kapacitní a induktivní vazby mezi kabelovými vedeními.

## Slide 40: Harmonické rušení
Zdroj signálu je na odporu R0 a přenáší se signálním vedením na vstupní odpor Ri jednotky zpracování signálu. Silovým třífázovým vedením protéká elektrický proud I1, I2, I3 o napětí 400 V. Elektrické pole působí přes kapacitní vazby C1, C2 na signální vedení. Magnetické pole B1, B2, B3 se transformuje do signálního vedení. Tato harmonická rušení vytváří rušivé napětí USMR. Vlivem rozdílů zemnících proudů vzniká rušivé harmonické napětí UCMR. Na svorkách vstupní jednotky jsou tato rušivá napětí superponována na napětí měronosného signálu Ui.

## Slide 41: Transistentní rušení
    Transistentní rušení má impulsivní charakter.
    Toto rušení je krátkodobé a vzniká velmi často kvůli atmosférickým vlivům.
    Vzniká od elektrického napětí a od specifických parazitních vlivů např. trioelektrický jev.
    V podmínkách rozlehlých systémů je rušení atmosférickým napětím velkým problémem.
    Pro polovodičové struktury je vysoce nebezpečné elektrostatické napětí.

## Slide 42: Flukturační rušení
    Fluturační rušení se vyskytuje ve velké výkonové úrovni v zapojeních a obvodech zemnících proudů.
    Úroveň výkonově nižší, ale působící stejně nepříznivě vytváří flukturační rušení změny přechodových odporů slaboproudých zapojení, drift a šumy od elektroniky.
    Projeví se nejčastěji jako rozdílné zemnící potenciály zemnících vodičů snímačů a vstupů dalších jednotek.

## Slide 43: Působení rušivých vlivů
    Nedestruktivně :
      sériové napětí (SMR – series mode rejection), které se přičítá k měronosnému signálu, např. harmonické rušení,
      souhlasné nebo také společné napětí (CMR – common mode rejection), které působí společně a paralelně s měronosným napětím, např. napětí od zemnících proudů.
    Destruktivně:
      vzniká rušivé napětí nebo proudy nad povolenou úroveň a elektrické obvody se zničí přepětím nebo nadproudem, např. bouřkové výboje, elektromagnetické výboje.

## Slide 44: Odstranění rušivých vlivů
    Odstranění vlivů je předmětem kvalitního projektování a kvalitního provedení realizace.
    Pro omezení nebo zabránění působení rušivých vlivů jsou k dispozici tato základní opatření:
      používání správných kabelů (kroucené páry, stínění) proti harmonickému interferenčnímu rušení (dále jen HIR),
      pokládání kabelů pro přenos informací s dostatečnou vzdáleností od silových kabelů proti HIR,
      použití mechanického opatření například stínicím obalem proti HIR,
      dokonalé spojení stínění a uzemnění proti HIR,
      dokonalé spojení nulových potenciálů a zemnících vedení proti fluktuačnímu rušení,
      použitím transientních ochranných prvků proti rušení od blesků,
      dokonalé spojení zemnění jednotlivých prvků se silovou zemí,
      použití pasivních nebo aktivních filtrů mezi přístroji.

## Slide 45: Požadavky na další vlastnosti
    Systémové prostředky musí také splňovat další vlastnosti, neelektrického charakteru:
      splnění technických podmínek na mechanické provedení omezující parazitní vlivy, např. boční síly u měření hmotnosti, vibrace od vlastních kmitů, …
      splnění požadavků na elektrické krytí vhodnou konstrukcí přístroje,
      dodržení rozměrových a hmotnostních parametrů pro zařazení přístroje do technologických linek,
      ergonomické vlivy na člověka,
      vlivy na ekologii.

## Slide 46: Požadavky na elektrické krytí
    Elektrické krytí je mechanické opatření dané konstrukčně, vnější části přístroje jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít k doteku osob, předmětů nebo prachu s živou částí zařízení, tedy částí pod napětím.
    Podle normy je označováno znakem IP xy, kde x je číslo od 0 do 6 a značí ochranu před dotykem krytím proti vniknutí předmětů a prachu, y je číslo od 0 do 8 a značí krytí proti vniknutí vody.
    Hodnoty značení jsou vysvětleny tabulkami.

## Slide 47: Požadavky na elektrické krytí
číslo | krytí proti vniknutí předmětů, krytí proti doteku
0 | žádná ochrana
1 | vniknutí předmětů do velikosti 50 mm
2 | vniknutí předmětů do velikosti 12 mm
3 | vniknutí předmětů do velikosti 2,5 mm
4 | vniknutí předmětů do velikosti 1 mm
5 | bez možnosti vniknutí předmětů, je ale netěsnost proti prachovým částicím
6 | bez možnosti vniknutí předmětů, těsnost proti prachu
Krytí proti vniknutí předmětů a dotyku

## Slide 48: Požadavky na elektrické krytí
Krytí proti vniknutí vody
číslo | krytí proti vniknutí vody
0 | žádná ochrana
1 | proti svislým kapkám vody
2 | proti šikmým kapkám vody do úhlu 15 °
3 | před deštěm do úhlu 60 °
4 | proti stříkající vodě
5 | proti tryskající vodě
6 | proti zaplavení
7 | proti ponoření do omezené hloubky a na omezenou dobu
8 | proti trvalému ponoření

## Slide 49: Projektování podsystému měření a snímání dat
    Každý SIA systém vyžaduje pro zajištění svých funkcí mít k dispozici údaje o parametrech a stavu řízených anebo sledovaných procesů. Data jsou zajišťována zpravidla automatickým měřením anebo čtením a snímáním údajů. Tato část systému SIA se nazývá podsystém měření a snímání dat.
    Měření je proces získávání údajů o vlastnostech chování soustavy, procesů, o funkci a stavu zařízení, podle kterých je SIA navržen a vyprojektován a podle kterých je provozován.
    Další částí této kategorie jsou prostředky pro automatické čtení a snímání dat, např. magnetické, nebo čipové karty, čtečky dokumentů a tiskopisů.
    Vypracování projektového záměru, fáze předprojektová, projektová, realizace a provozování SIA vyžaduje respektovat základy, pravidla normy a praktické zkušenosti a problematiku podsystému měření a snímání dat.
    Pro systémy budované v podmínkách zpracovatelských technologií budou snímány základní druhy technologických parametrů: teplota, tlakové veličiny, průtok a množství, výška hladiny, čas, rychlost, otáčení, hmotnost, síla, složení látek, výkon a práce, počet kusů, parametry elektrického proudu, povrchová kvalita.

## Slide 50: Veličiny obsažené v podsystému měření a snímání dat
    Každá veličina má přidělenou jednotku danou mezinárodním měřicím a jednotkovým systémem nebo u specifických veličin popsanou měřicím předpisem.
    V minulosti byly používány různé soustavy jednotek.
    V našich podmínkách se jedná o mezinárodní systém měřicích jednotek – soustava SI přijatá zákonem č. 52/62 Sb. a dalšími zákony.[

## Slide 51: Soustava SI
Obsahuje:
  základní jednotky
  doplňkové jednotky
  odvozené jednotky

## Slide 52: Základní jednotky SI
    Základní jednotky SI tvoří jednotky:
      délky,
      hmotnosti,
      času,
      elektrického proudu,
      termodynamické teploty,
      svítivosti,
      látkového množství.

## Slide 53: Doplňkové jednotky SI
    Doplňkové jednotky SI tvoří jednotky:
      rovinného úhlu,
      prostorového úhlu.

## Slide 54: Odvozené jednotky SI
      plošného obsahu,
      objemu,
      kmitočtu,
      rychlosti,
      úhlové rychlosti,
      zrychlení,
      úhlového zrychlení,
      hustoty,
      síly,
      tlaku,
      mechanického napětí,
      dynamické viskozity,
      kinematické viskozity,
      energie,
      výkonu,
      momentu,
      povrchového napětí,
      elektrického náboje,
      elektrického napětí,
      intenzity elektrického pole,
      magnetomotorického napětí,
      měrného tepla,
      tepelné kapacity,
      molárního tepla,
      hustoty tepelného toku,
      měrné tepelné vodivosti,
      zářivosti,
      světelného toku,
      osvětlení,
      jasu, aktivity,
      ozáření,
      dávky.

## Slide 55: Legislativní požadavky na měřící zařízení
    U měření a zajišťování meteorologických postupů platí v ČR zákon č. 505/1990 Sb. a další o metrologii.
    Měřicí zařízení je v případě, že jsou naměřené hodnoty použity pro obchodní účely, nazýváno stanoveným měřidlem a platí pro něj zákonné předpisy pro projektování, montáž a povinnost pravidelných kalibrací.

## Slide 56: Měřící okruh
  Měřicí okruh se skládá z více technických prvků:
    měřicí snímač – je umístěn na technologickém zařízení v přímém nebo nepřímém styku s měřeným médiem a sleduje časový průběh měřené veličiny, jeho základním elementem je senzor, který snímá uřčenou veličinu a převádí ji na signál,
    převodník – zpracovává měronosný signál z měřicího snímače a převádí ho na unifikovaný signál pro dálkový přenos a další zpracování,
    vyhodnocovací jednotka – matematická, logická jednotka, která má na vstupu jeden nebo více signálů a vyhodnocuje je na vyšší informační úroveň, výstupem je více signálů, nebo soubor údajů ve zprávě pro komunikační linku,
    kabelové vedení – propojuje jednotlivé prvky,
    zdroj – dodává energii (vzduch nebo elektrickou energii).

## Slide 57: Signály
  Signály z měřicích okruhů v systémech SIA jsou využívány:
    v technických prostředcích pro zobrazování,
    v záznamových zařízeních,
    v regulačních zařízeních,
    v průmyslové nebo personální výpočetní technice,
    v zařízení pro signalizaci.
  Regulační jednotky jsou umístěny ve vzdálenějších místech (i několik kilometrů), ale někdy jsou integrovány do měřicího zařízení.

## Slide 58: Přenos signálu
  Přenos signálů měřicích okruhů může mít následující charakter:
    stejnosměrného proudu jako analogový spojitý signál v rozsahu: 0..5 mA, 0..20 mA, 4..20 mA, -5..+5 mA, -20..+20 mA,
    stejnosměrného napětí jako analogový spojitý signál v rozsahu: 0..10 V, 0..2 V, -10..+10 V,
    stejnosměrného napětí jako digitální signál úrovně TTL v rozsahu log 0 = 0-0,7 V a log 1 = 2,2..5 V, úrovně DTL v rozsahu log 0 = 0..2,7 V a log 1 = 8,2..15 V, nebo úrovně log 0 = 0..7 V a log 1 = 11.24 V,
    střídavého napětí jako frekvenční analogový signál amplitudový nebo frekvenční v rozsahu 0..50 Hz, 0..1 kHz, 0..100 kHz,
    střídavého napětí jako digitální signál frekvenční v rozsahu log 0 = 0,3 kHz a log 1 = 3.4 kHz nebo amplitudový v rozsahu úrovně log 0 = 0..7 V a log 1=11..24 V,
    tlaku ladícího vzduchu jako pneumatický analogový signál v rozsahu 20..100 kPa,
    tlaku ladícího vzduchu jako pneumatický digitální signál úrovně log 0 = 0..20 kPa a log 1 = 50..100 kPa,
    digitálního signálu s informací typu zprávy různé elektrické úrovně a různého protokolu přenosu informace.

## Slide 59: Měření technologických veličin
  Do snímání technologických veličin patří:
    teplota
    průtok a teplo
    tlakové veličiny
    výška hladiny
    složení a vlastnosti látek
    hmotnost
    délka a úhel natočení
    geometrické rozměry
    rychlost posuvu a otáčení
    stavové veličiny
    elektrické parametry

## Slide 60: Způsoby měření technologických veličin
Pro většinu základních druhů veličin se používají sériová technická měření a snímání.
Pro malou skupinu veličin se vyskytují požadavky, pro které nelze použít sériové technické prostředky měření. Pro tyto měřicí okruhy se projektují specifické technické prostředky a řešení. Provádí se jejich vývoj, následná výrob prototypů nebo úprava sériových snímačů, ověřování a uvedení do provozu.
Vedle měření technologických veličin jsou v informačních systémech používána snímací zařízení dat a dokumentů. Příkladem jsou čtečky osobních karet v systémech ochrany budov nebo kreditních karet v bankovnictví, obchodu, snímací zařízení dokumentů apod.

## Slide 61: Projektování obvodů pro měření teploty
  Teplota je nejčastější měřená veličina.
  Používá se ve většině technologických procesů, kolem 60 %.
  V běžné praxi se používá měření teploty v rozsahu od -180 °C do +3 000 °C. Používají se snímače pro dotykové (přímý styk s měřeným médiem) nebo pro bezdotykové měření.

## Slide 62: Typy teploměrů
  Odporové teploměry používají senzory využívající fyzikální princip změny elektrického odporu kovů a polovodičů podle teploty.
  Termočlánkové snímače podle Seebeckova efektu vytváří napětí úměrné měřené teplotě a teplotě srovnávacího konce.
  Dilatační teploměry vytváří skupinu přímočinných teploměrů využívající princip roztažnosti látek vlivem teploty.

## Slide 63: Rozsahy teplot teplotních snímačů
Chart: 
| Pt | Ni | Mo | Si | NTC | PTC | Cu-Konstantan | Fe-Lonstantan | Chromel-Konstantan | Chromel-Alumel | NiCrSi-NiSi | WRe5-WRe26 | PtRh13-Pt | PtRh10-Pt | PtRh30-PtRh6
Series 1 | -200 | -60 | -200 | -50 | -100 | 120 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Series 2 | 800 | 180 | 200 | 150 | 450 | 300 | 400 | 800 | 1000 | 1300 | 1200 | 2320 | 1700 | 1700 | 1700
°C
Typ snímače

## Slide 64: Vyhodnocení hledisek pro obvod teplotního měření
  Aby mohl projektant zodpovědně a kvalifikovaně navrhnout obvod pro měření teploty, musí provést vyhodnocení údajů dotazníku zpracovaného podle zadaní pro každý měřicí obvod.
  Musí brát v úvahu:
    rozsah měření (°C),
    třída přesnosti měření,
    okolní prostředí.

## Slide 65: Projektování obvodů proměření průtoku a množství
  Získané informace o průtoku nebo množství jsou využívány:
    v regulačních okruzích při dávkování komponent v technologických procesech,
    v informačních systémech při sledování toku surovin a energií a vyhodnocování surovinové a energetické náročnosti,
    při obchodních jednáních a vstupních materiálech do výroby a o finálních výrobcích.
  Nejčastěji se jedná o průtok tekutiny v uzavřeném potrubí, výjimečně o průtok kapalin v otevřeném kanále.
  Podle způsobu vyjádření měřené veličiny se jedná o hodnoty okamžitého hmotnostního nebo objemového průtoku nebo o hodnoty celkového hmotnostního množství nebo objemu.

## Slide 66: Používané průtokoměry
  Obecně se v praxi používané průtokoměry třídí podle metody měření na:
    objemové čítače (průtokoměr s turbínou [kapalina, plyn], s lopatkovým kolem [kapalina <130 °C], s oválnými a ozubenými koly [viskozní kapalina]),
    průřezová měřidla (clona, dýza, Venturiho trubice, rychlostní sonda [kapaliny, plyn, v. pára, <550 °C]),
    plováčkové [kapalina, plyn, laboratoře],
    termoelektrické [malé průtoky kapalin],
    induktivní [vodivá kapalina 5 μS/cm],
    ultrazvukové [kapalina],
    vírové [kapalina, plyn, vodní pára, <350 °C],
    Coriolisův hmotnostní průtokoměr.

## Slide 67: Vyhodnocení hledisek pro obvod měření průtoku
  Při volbě metody měření pro daný průtok je nutno zvážit několik hledisek.
  Musí brát v úvahu:
    průtok jmenovitý „Fjmen“ (hodnota pro jmenovité podmínky nebo nejčastější režim technologie),
    průtok dělící nebo přechodový „Fdel“ (hodnota průtoku na hranici jmenovité přesnosti),
    průtok minimální „Fmin“ (hodnota průtoku, kdy přesnost je ještě únosná),
    průtok startovací „Fstart“ (hodnota průtoku, kdy začíná průtokoměr ukazovat počáteční hodnotu, i když přesnost je velmi špatná),
    průtok maximální „Fmax“ (průtok maximální, v provozu se vyskytující krátkodobě).

## Slide 68: Rozsah měření průtoku v závislosti na přesnosti měření

## Slide 69: Projektování obvodů pro měření tlaku
  Obvody pro měření tlaku plní požadavky měření:
    přetlaku,
    podtlaku,
    absolutního tlaku.
    Diference tlaku:
      v zásobnících,
      reakčních nádobách,
      destilačních kolonách,
      potrubích a na měření atmosférického tlaku.

## Slide 70: Typy použitých sensorů pro měření tlaku
    Pro měření tlakových veličin se používají měřicí senzory, převádějící působení tlaku na posuv, sílu nebo úhel natočení.
    Jsou to mechanické systémy typu membrána, pružná trubice, vlnovec, kruhová váha a U-trubice aplikované jako lokální měřidla.
    Ručková měřidla mohou být vybavena i odporovým senzorem natočení ručičky přístroje.
    Pro elektronické snímání působení tlaku se používají nejčastěji senzory elektrického odporu, induktivní senzory, tenzometrické senzory, kapacitní senzory a výjimečně systém tryska-klapka.

## Slide 71: Převodník tlaku
    Konstrukčně jsou uspořádány tyto komponenty do jednoho přístroje – převodníku tlakových veličin.
    Vstupní signál je unifikovaný analogový signál nebo pneumatický tlak.
    Ručková měřidla mohou být vybavena i odporovým senzorem natočení ručičky přístroje.
    Zvláštní skupinou jsou limitní snímače tlaku. Tyto přístroje dávají binární signál při dosažení určité hodnoty tlakové veličiny.

## Slide 72: Vyhodnocení hledisek pro obvod měření tlaku
  Pro spolehlivou a přesnou funkci měřicích systémů je velmi důležité dodržet tyto zásady:
    instalaci spojů, použití nutných armatur provést podle pokynů a návodu výrobce,
    spojovací potrubí a zařízení s převodníkem musí být provedeno tak, aby nevznikaly problémy s kondenzováním kapaliny v plynu nebo se vznikem plynných bublin v kapalině,
    odběr tlaku provést podle platných a ověřených technických zásad,
    oddělovací kapalinu použít v nejnutnějších případech s podobnými fyzikálními vlastnostmi.

## Slide 73: Projektování obvodů pro výšky hladiny
    V současných technologických postupech se uplatňuje snaha přecházet od nespojitých procesů ke spojitým.
      To má za následek, že se ve stále větší míře používají zásobníky, provádí se jejich plnění, vyprazdňování, kontroluje se jejich obsah.
    Ve výrobnách podniků se uskladňují kapalné a pevné (prášky, granulát) látky v zásobnících.
    Dále se zásobníky používají v energetickém hospodářství výrobních podniků a obytných aglomerací.

## Slide 74: Používané principy pro měření hladiny
plovákového měření (1,2)
hydrostatického tlaku (5,7)
vodivostního měření (4,6)
kapacitního měření (3,6)
vážení zásobníků (10)
radioaktivního záření (9)
ultrazvukového měření (8)
pneumatické probubláváním

## Slide 75: Projektování obvodů pro výšky hladiny
  Pro spolehlivost funkce měřicích systémů výšky hladiny je obdobně jako u měření tlaku velmi důležité dodržet tyto zásady:
    dodržet pokyny a návod výrobce pro instalaci přístrojů a použití nutných armatur,
    spojovací potrubí zařízení s převodníkem musí být provedeno tak, aby nevznikaly problémy s kondenzováním kapaliny nebo se vznikem plynných bublin,
    odběr tlaku provést podle ověřených technických zásad,
    oddělovací kapalinu použít v nejnutnějších případech a s podobnými fyzikálními vlastnostmi.

## Slide 76: Měření složení vlastností látek
  Rozvoj technologie výroby vyžaduje řídit výrobu nejen podle hodnot kvantitativních technologických veličin, ale i na základě parametrů složení a vlastností látek, které jsou předmětem výrobního procesu.
  Provádí se pomocí analyzátorů.
  Analyzátory se uplatňují nejen v technologiích průmyslu, ale i při výrobě energie, při sledování kvality pracovního prostředí, při sledování parametrů ekologie ap.
  Nejvíce jsou používány analyzátory pro plynné látky a pro kapaliny.

## Slide 77: Měření složení vlastností látek
  V prvém případě platí běžné zásady pro umístění snímačů do technologického prostředí, tj. respektují se:
    tepelné a tlakové poměry měřeného prostředí,
    korozivní a elektrické vlastnosti,
    dynamické parametry změn složení ap.
  Vzorek měřené látky se odebírá čerpadlem přes sondu, filtruje se, upravuje se obsah vlhkosti a teplota, měří se jeho průtok.

## Slide 78: Analyzátor pro měření složení vlastností látek
Vzorek měřené látky se odebírá čerpadlem přes sondu, filtruje se, upravuje se obsah vlhkosti a teplota, měří se jeho průtok.

## Slide 79: Vážící systémy
  Při budování SIA se vyskytují jako součást podsystémů měření velmi často zařízení pro vážení pevných látek, kusových výrobků nebo balíků surovin ap.
  Význam vážicích systémů je dán tím, že v průmyslu dosahuje podíl cen surovin až 70 % celkových nákladů, značná část výrobků je prodávána prostřednictvím vážení, kdy se jedná o velké objemy hmoty.
  Vážením se sleduje také vnitropodnikový materiálový tok a údaje hmotnosti jsou používány jako vstupní informace v regulačních a řídicích obvodech.

## Slide 80: Vážící systémy
  V systémech SIA se používají elektromechanické váhy, případně váhy mechanické pákové kombinované s elektromechanickými.
  Váhy elektromechanické používají jako senzory hmotnosti:
    tenzometry (třída přesnosti až 0.1, velký rozsah od gramu po desítky tun),
    induktivní (třída přesnosti 1),
    magnetostrikční (třída přesnosti 1.6),
    magnetoelastické (třída přesnosti 1.6, používané pro velké hmotnosti).

## Slide 81: Umístění snímače váhy
  Snímač se musí správně umístit v místě působení reakční síly.
  Musí být umístěn v místě s nejmenším vlivem vedlejších sil, točivého momentu.
  Nesmí být přetěžován.

## Slide 82: Používaná provedení vážících systémů
  váhy pásové (váhy jako část pásového dopravníku),
  závěsné váhy (vážicí pytlovací zařízení),
  vážené zásobníky (měření reakce jedné podpěry zásobníku),
  vozové váhy (plošné váhy pro nákladní automobily a vagóny),
  jeřábové váhy (vykládací jeřáby),
  váhy obchodní stolní.

## Slide 83: Měření veličin a úhlového natočení
  Měření délky nebo úhlu natočení dává údaje charakterizující změny polohy objektu vůči vztažnému bodu.
  Měření, kontrola a řízení délky nebo natočení se vyskytuje u :
    obráběcích strojů,
    plastikářských strojů,
    linek na výrobu pásů,
    plechů,
    profilů železa atd.

## Slide 84: Umístění senzoru
    Vlastní měřicí snímač je upevněn a umístěn na technologickém zařízení tak, aby vnější vlivy nepůsobily parazitně na výsledky měření.
    Jedná se vždy o specifické uchycení, např. přes odvalovací kolo o přesném obvodu nebo přímým napojením na měřicí válec o známém a přesném obvodu.

## Slide 85: Používané metody měření délkových veličin a úhlového natočení
  Analogové měřicí metody používají snímače se senzory typu:
    otočné nebo lineární potenciometry (třída přesnosti 0.6) ,
    indukční (třída přesnosti 1.6),
    kapacitní snímače (třída přesnosti 2).

## Slide 86: Digitální měřící metody
Digitální měřicí metody jsou pro aplikace v SIA velmi zajímavé pro svoji citlivost a přesnost.
V praxi se uplatňují postupy:
  inkrementální,
  posuvné,
  rotační.
  Digitální měřicí metody jsou pro aplikace v SIA velmi zajímavé pro svoji citlivost a přesnost. V praxi se uplatňují postupy: inkrementální, posuvné nebo rotační, s velkou rozlišovací schopností (např. 1250 impulzů na otočení), přesnost +/- 1 impuls nebo absolutní, kdy se dráha nebo rotace převádí na číselný binární údaj v kódu B, BCD, Gray.

## Slide 87: Shrnutí
  Základní význam budování SIA systémů je zvyšování produktivity práce ve všech oborech lidské činnosti, snižování vstupních provozních nákladů na suroviny, materiál, energie.
  Jejich přínosem je výšení rychlosti, obsahu i kvality informačních procesů.
  Zmenšování dopadů lidské činnosti na životní prostředí.
  Zlepšování sociálních aspektů společnosti. Automatizační informační systémy také nemalou měrou přispívají ke zvýšení životní úrovně obyvatel.
  Nejvyšší ekonomický, přímo vyčíslitelný efekt se získává zvyšováním produktivity práce u výrobních procesů případně i u administrativních činností.
  Automatizovaný proces má mnohonásobně vyšší kvalitu i kvantitu produkce než proces s přímým ovlivňováním člověkem.